nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 6 AwSV — (zu § 46 Absatz 3) Prüfzeitpunkte und -intervalle für Anlagen in Schutzgebieten und festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 952)

Anlagen[1],[2]    Prüfzeitpunkte und -intervalle

Spalte 1    Spalte 2    Spalte 3    Spalte 4

Zeile 1        vor Inbetriebnahme[3]oder nach einer wesentlichen Änderung    wiederkehrendePrüfung[4],[5]    bei Stilllegung einerAnlage

Zeile 2    unterirdische Anlagenmit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen    A, B, C und D[3]    A, B, C und D alle 30 Monate[4]    A, B, C und D

Zeile 3    oberirdische Anlagenmit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen, einschließlich oberirdischer Heizölverbraucher-anlagen    B, C und D    B, C und D alle 5 Jahre    B, C und D

Zeile 4    Anlagen mit festenwassergefährdenden Stoffen    über 1 000 t    unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1 000 t alle 5 Jahre    unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1 000 t

Zeile 5    Anlagen zum Um-schlagen wassergefährdender Stoffe im intermodalen Verkehr    über 100 t umgeschlagener Stoffe pro Arbeitstag    über 100 t umge-schlagener Stoffepro Arbeitstag alle5 Jahre    über 100 t umge-schlagener Stoffepro Arbeitstag

Zeile 6    Anlagen mit auf-schwimmendenflüssigen Stoffen    über 100 m3    über 1 000 m3 alle 5 Jahre    über 1 000 m3

Zeile 7    Biogasanlagen, indenen ausschließlich Gärsubstrate nach § 2 Absatz 8 eingesetztwerden[6]    über 100 m3    über 1 000 m3 alle 5 Jahre    über 1 000 m3

Zeile 8    Abfüll- und Umschlaganlagen sowie Anlagen zum Laden und Löschen von Schiffen    B, C und D    B, C und D alle 5 Jahre    B, C und D

1 Die in der Tabelle verwendeten Buchstaben A, B, C und D beziehen sich auf die Gefährdungsstufen nach § 39 Absatz 1 der zu prüfenden Anlagen.

2 Die in der Tabelle enthaltenen Angaben zum Volumen und zur Masse beziehen sich auf das maßgebende Volumen oder die maßgebende Masse wassergefährdender Stoffe (§ 39), mit denen in der Anlage umgegangen wird.

3 Zur Inbetriebnahmeprüfung sowie zur Prüfung nach einer wesentlichen Änderung von Abfüll- oder Umschlaganlagen gehört eine Nachprüfung der Abfüll- oder Umschlagflächen nach einjähriger Betriebszeit. Die Nachprüfung verschiebt das Abschlussdatum der Prüfung vor Inbetriebnahme nicht.

4 Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen beginnen mit dem Abschluss der Prüfung vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung nach Spalte 2.

5 Zur Wahrung der Fristen der wiederkehrenden Prüfungen ist es ausreichend, die Prüfungen bis zum Ende des Fälligkeitsmonats durchzuführen.

6 Maßgebendes Volumen einer Biogasanlage im Sinne von § 39 Absatz 9.

Zitiervorschlag: Anlage 6 AwSV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/AwSV/anlage-6

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de