# § 14 BbgKPBauV (Brandenburg) — Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung der Aufzüge

Brandenburgische Krankenhaus- und Pflegeheim-Bauverordnung

Landesrecht Brandenburg

Stand: 02.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(1) Krankenhäuser und Pflegeheime müssen

Brandmeldeanlagen mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben.

(2) Krankenhäuser und Pflegeheime müssen

Alarmierungsanlagen haben, mit denen das Betriebspersonal alarmiert werden

kann.

(3) Krankenhäuser und Pflegeheime müssen

zusätzlich zu den örtlichen Bedienungsvorrichtungen zentrale

Bedienungsvorrichtungen für Rauchabzugs-, Feuerlösch-, Brandmelde-,

Alarmierungsanlagen haben, die in einem für die Feuerwehr leicht

zugänglichen Raum (Brandmelder- und Alarmzentrale) zusammengefasst werden.

(4) Aufzüge müssen mit einer Brandfallsteuerung

ausgestattet sein, die durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst

wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge des

betroffenen Brandabschnitts das Erdgeschoss oder das diesem

nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar

anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen.

(5) Automatische Brandmeldeanlagen müssen durch technische

Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein. Brandmeldungen müssen

von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch zur Leitstelle für

den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz weitergeleitet werden.

Zitiervorschlag: § 14 BbgKPBauV (Brandenburg)

Quelle: bravors, abgerufen 02.08.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (landesrecht.brandenburg.de: https://www.landesrecht.brandenburg.de)

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BbgKPBauV/14