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§ 8 BbgKPBauV (Brandenburg) — Treppen
Brandenburgische Krankenhaus- und Pflegeheim-Bauverordnung
Landesrecht Brandenburg
Stand: 02.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein.
Für notwendige Treppen als Außentreppen genügen nichtbrennbare
Baustoffe.
(2) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr
dienende Treppen müssen geschlossene Tritt- und Setzstufen haben; dies
gilt nicht für Außentreppen. Wendeltreppen sind unzulässig.
(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen muss mindestens 1,50
m betragen.
(4) Notwendige Treppenräume müssen an ihrer obersten
Stelle einen Rauchabzug haben.
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