nu:legal · recht.nulegal.eu

# § 5 WasSV 2 — Festigkeitsnachweis

Zweite Wassersicherstellungsverordnung

Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

Die Bauteile eines Brunnens müssen folgenden Anforderungen genügen:

1. Brunnenschacht

a) Es ist ein kreisförmiger Querschnitt mit möglichst kleinem Durchmesser zu wählen.

b) Nacheinander sind folgende Lastfälle anzusetzen:

aa) eine gleichmäßig verteilte senkrechte Gebrauchslast in Geländehöhe von 200 kN/qm,

bb) ein gleichmäßig verteilter Außendruck (Kreisringdruck) von 150 kN/qm.

c) Der Kreisringquerschnitt muß unter einem horizontal in einer Richtung wirkenden Bodendruck "p" (kN/qm)entweder

aa) eine Verformung von 1% seines Durchmessers ohne Überschreitung der zulässigen Spannungen aufnehmenoder

bb) für ein Biegemoment

a(tief)a(hoch)2 M = p(tief)o --------------- (kN x m) 2

bemessen werdenoder

cc) eine Scheiteldrucklast von

a(tief)a(hoch)2 x Pi P = 1,7 x p(tief)o x --------------------- (kN/m) 2 x a(tief)i

aufnehmen.

Hierbei bedeuten:P(tief)o = 50 (kN/qm)a(tief)a = Außenradius (m)a(tief)i = Innenradius (m).

2. Brunnenrohre und BrunnenkopfDie als Brunnenelemente verwendeten Rohre sind nacheinander für folgende Lastfälle zu bemessen:

a) einen gleichmäßig verteilten Außendruck (Kreisringdruck) von 200 kN/qm

b) unter einem horizontal in einer Richtung wirkenden Bodendruck "p" (kN/qm) muß eine Verformung von 1% des Durchmessers ohne Überschreitung der zulässigen Spannungen aufgenommen werden können.

Zitiervorschlag: § 5 WasSV 2

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/WasSV%202/5

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de